Описание работы с программой вывода аналогового сигнала

извещателя «Рельеф».

Извещатель «Рельеф» обеспечивает возможность вывода  аналогового  сигнала в графическом виде при подключении к компьютеру по последовательному интерфейсу RS-485. Данная возможность позволяет в режиме реального времени оценить  характеристики  сигнала на конкретном месте применения – уровень заряда детектора, амплитуду модуляции, величину помех и установленную чувствительность. Необходимость в таких действиях возникает при использовании извещателя в условиях  высокого уровня электромагнитных помех и при монтаже способами, отличающимися от приведенных в эксплуатационной документации.

Для реализации этой функции на компьютер следует установить программу «Сигнал Рельеф», которую можно скачать на сайте предприятия www.forteza.ru.

При подключении извещателя к компьютеру следует использовать преобразователь  USB  RS 485, установив предварительно драйвер.

Папку «Сигнал Рельеф» скопировать на жесткий диск компьютера.

Подключить извещатель «Рельеф» в соответствии с рисунком 2.8 «Руководства по эксплуатации  4372-43071246-028 РЭ».

Запустить программу «Relief 10main».

В левой части экрана находятся информационные  окна и управляющие кнопки.

1		В окне «Ток передатчика» оба окошка («График» и «Запись») должны быть очищены (без «галочек»).

2		В окне «Уровень дет.» оба окошка («График» и «Запись») должны быть очищены (без «галочек»).

3.  В окне «Уровень» оба окошка («График» и «Запись») должны быть установлены (с «галочками») – параметры устанавливаются автоматически.

4		В окне «Статус» установленная «галочка» в окошке «Звук» включает звуковое оповещение, при очищенном окошке – звуковое оповещение отключено.

5		В окне «СОМ» должна быть установлена в выпадающем списке скорость «19200». Окошки «СОМ1» или «СОМ2» устанавливаются в зависимости от того, к какому порту компьютера подключен извещатель  (рекомендуется СОМ1).

После включения питания извещателя на экран компьютера выводится в графическом виде  аналоговый сигнал.

Рисунок 1.

На рисунке 1 приведено изображение  экрана монитора  при выводе аналогового сигнала извещателя.

Для исправного извещателя в дежурном режиме значения информационных окон должны иметь следующие значения:

- «Ток передатчика» - от 4,5мА  до 9,0 мА;

- «Уровень дет.» - от 0,7В  до 4,0 В;

- «Уровень» - от 2,0В  до 3,0 В.

Колеблющаяся голубая линия – аналоговый сигнал.

Прерывистые (штриховые) линии сверху и снизу от аналогового сигнала – положительный и отрицательный пороги срабатывания извещателя. Положение их относительно аналогового сигнала  симметрично  и  изменяется с помощью регулятора  «Ч» на блоке ПРМ извещателя,  т.е.  зависит от установленной чувствительности.

При нахождении аналогового сигнала между положительным и отрицательным порогами извещатель находится в дежурном режиме.

Появление в зоне обнаружения нарушителя вызывает значительную модуляцию аналогового сигнала, при которой он выходит за границы порогов срабатывания, а извещатель  выдает сигнал тревоги.

Значительные колебания  аналогового сигнала  при отсутствии воздействия на линейную часть означают сложную помеховую обстановку или невыполнение требований по монтажу  «Руководства по эксплуатации  4372-43071246-028 РЭ». В этом случае следует принять меры по устранению помеховых факторов.